- 烟气污染源自动监测数据有效性审核企业自查表

一、企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 固定电话 |  |  | 移动电话 |  |
| 主要产品情况 | 产品 |  | 设计生产能力 |  | 实际产量 |  |
| 企业生产状况 |  |  |  |  |  |  |
| 企业脱硫设备运行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设备运行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 环评批复对在线设备要求及文号 |  |  |  |  |  |  |

二、自动监测设备基本情况

- 企业名称：

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 |  |  | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集成商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品认证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定量程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、现场安装情况

- 企业名称：

| 烟囱位置 | 东经： ；北纬： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与边界距离 |  |  |  |  |  |
| 烟囱规范化情况 | 烟囱材质 |  |  | 烟囱高度 |  |  |
|  | 平台高度 |  |  | 爬梯类型 |  |  |
|  | 平台防震及防雷情况 |  |  |  |  |  |
| 监测站房情况 | 站房与烟囱距离 |  |  | 面积及高度 |  |  |
|  | 站房震动情况 |  |  |  |  |  |
|  | 是否有防漏、防潮、防尘、通风、消防接地、避雷等措施 |  |  |  |  |  |
|  | 站房电源类型 |  | 供电功率 |  |  |  |
|  | 是否有总开关 |  | 是否有浪涌保护器 |  |  |  |
|  | 是否有稳压措施 |  |  |  |  |  |

四、运行及维护

- 企业名称：

| 项目 | 评价项目 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 站房、辅助措施 | 保持站房清洁，保证监测用站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需要，辅助设备工作正常 |  |
| 气路等管路 | 定期维护和清洗，保证气路畅通，防止堵塞、泄露，是否有记录 |  |
| 在线监测设备 | 是否定期清洗、更换耗材，定期校准仪器，是否有记录 |  |
| 电路、仪器传输 | 保持电路、传输仪器是否正常工作 |  |
| 日常维护及巡检 | 是否按HJ/T75-2007中的规定要求对系统进行日常维护并做好巡检记录 |  |
| 检修 | 是否按要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并做记录 |  |

五、质量保证和质量控制

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 操作人员 | 操作人员是否按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗 |  |
| 标准气体 | 是否定期对标准气体进行核查，结果符合要求并记录 |  |
| 定期校准 | 是否按HJ/T75-2007要求对在线设备定期进行校准，结果符合要求并记录 |  |

六、稳定度

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 通讯稳定性 | 现场机在线率为90％以上； |  |
|  | 正常情况下，掉线后，应在5分钟之内重新上线； |  |
|  | 单台数据采集传输仪每日掉线次数在5次以内； |  |
|  | 报文传输稳定性在99％以上，当出现报文错误或丢失时，启动纠错逻辑，要求数据采集传输仪重新发送报文。 |  |

七、数据准确性

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 数据传输正确性 | 在线监测仪器显示值、数据采集传输仪数据和上位机接受的数据这三个环节的实时数据是否保持一致 |  |
| 在线监测设备验收 | 是否已经验收、并提供监测报告和验收报告 |  |
| 比对监测 | 当地环境保护技术主管部门按HJ/T75-2007中7.2每年不定期地对烟气CEMS技术性能指标至少进行一次比对监测，但监测样品数量可相应减少，监测颗粒物、流速、烟温等样品数量至少3对（指代表整个烟道断面的平均值），抽检气态污染物样品数量至少6对，抽检结果应符合本标准7.4。 |  |

八、设备运行率

- 企业名称：

| 项目 | 评价内同 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 运行时间 | 主要设备平均无故障连续运行时间 |  |
|  | 其余辅助设备平均无故障运行时间 |  |
| 设备运行率 | 设备运行率%=（实际运行小时/企业排放小时数）*100% |  |

九、仪器技术档案

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术档案内容 | 是否有仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录 |  |
|  | 是否有监测仪器校准的例行记录 |  |
|  | 是否有监测仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录 |  |
|  | 是否有检定机构的检定或校验记录 |  |
|  | 是否有仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录 |  |
|  | 是否有各种仪器的操作、使用、维护规范 |  |
| 技术档案基本要求 | 档案中的表格是否采用统一的标准格式 |  |
|  | 记录是否完成、清晰、是否有专业维修人员的签字 |  |
|  | 是否可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以及对运行的各台仪器设备做出的正确的评价。 |  |
|  | 与仪器相关的记录是否在现场并妥善保存。 |  |

填表人：                  审核：                        批准：

- 第三节  自动监测设备运行与维护记录表

六、烟气自动监测设备日常巡检维护记录表

企业名称：                                            日期：    年   月   日

| 设备名称: |  |  | 规格型号: |  | 设备编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位: |  |  | 安装地点: |  | 维护保养人: |  |
| 设备巡检内容、情况、及处理情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子系统 | 巡检部件及事项说明 |  | 巡检部件 情况说明 | 处理情况 | 处理后 结果说明 |
| 1 | 烟气监 测系统 | 探头滤芯、采样管、伴热管是否堵塞 |  |  |  |  |
|  |  | 采样探头反吹是否正常，电磁阀、反吹气源是否正常， |  |  |  |  |
|  |  | 采样泵、致冷器、过滤器、采样流量是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 直接烟气分析仪的净化装置管路、风机、过滤器、风量 |  |  |  |  |
|  |  | 吸附剂、干燥剂是否过期 |  |  |  |  |
|  |  | 烟气监测数据是否正常，分析仪（直抽式）校准是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 标气的浓度、有效期时间、剩余压力 |  |  |  |  |
| 2 | 烟尘监 测系统 | 鼓风机、风管、空气过滤器等部件工作是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 穿法烟尘分析仪的光点是否偏移 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘监测数据是否正常 |  |  |  |  |
| 3 | 流速监 测系统 | 检查皮托管的反吹管路、控制阀等否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 超声波法：检查鼓风机、软管、过滤器等部件是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 监测流速值是否正常 |  |  |  |  |
| 4 | 其它烟气 监测参数 | 温度测量值是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 湿度测量值是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 氧量测量值是否正常 |  |  |  |  |
| 5 | 数据采集 传输装置 | 各通讯线的连接是否松动 |  |  |  |  |
|  |  | 数据传输卡上的费用 |  |  |  |  |
|  |  | 分析仪、工控机、数据采集传输仪上的数据是否一致 |  |  |  |  |
| 6 | 其它辅助 设备 | 空气压缩系统是否正常 分水器、储气装置中的水是否放掉 |  |  |  |  |
|  |  | 室内的温度、湿度是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 分析站房的门窗是否密封 |  |  |  |  |
|  |  | 站房的清洁卫生 |  |  |  |  |
| 本次巡检人： 本次巡检时间： 负责人： |  |  |  |  |  |  |

- 七、烟气自动监测设备零漂、跨漂校准记录表

- 企业名称：

| 设备名称 |  | 规格型号 |  |  | 设备编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位 |  | 安装地点 |  |  | 上次校准时间 |  |  |
| SO2分析仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪原理： |  | 分析仪量程： |  |  | 计量单位： |  |  |
| 零点漂移校准 | 零气浓度值 | 校前测试值 | 零点漂移% |  | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |
| 跨度漂移校准 | 标气浓度值 | 校前测试值 | 跨度漂移% |  | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |
| NOx分析仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪原理： |  | 分析仪量程： |  |  | 计量单位： |  |  |
| 零点漂移校准 | 零气浓度值 | 校前测试值 | 零点漂移% |  | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |
| 跨度漂移校准 | 标气浓度值 | 校前测试值 | 跨度漂移% |  | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |
| O2分析仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪原理： |  | 分析仪量程： |  |  | 计量单位： |  |  |
| 零点漂移校准 | 零气浓度值 | 校前测试值 | 零点漂移% |  | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |
| 跨度漂移校准 | 标气浓度值 | 校前测试值 | 跨度漂移% |  | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |
| 流速仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪原理： |  | 分析仪量程： |  | 计量单位： |  |  |  |
| 零点漂移校准 | 零值 | 校前测试值 | 零点漂移% | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |  |
| 跨度漂移校准 | 校准用跨度值 | 校前测试值 | 跨度漂移% | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |  |
| 烟尘仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析仪原理： |  | 分析仪量程： |  | 计量单位： |  |  |  |
| 零点漂移校准 | 零值 | 校前测试值 | 零点漂移% | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |  |
| 跨度漂移校准 | 校准用跨度值 | 校前测试值 | 跨度漂移% | 仪器校准是否正常 |  | 校准后测试值 |  |
| 本次校准人 |  | 本次校准时间 |  | 负责人（签章） |  |  |  |

八、烟气自动监测设备校验测试记录

企业名称：

| 设备名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 设备编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位 |  | 安装地点 |  |  |  |  |  |  | 上次校验时间 |  |  |  |  |  |
| 参比法对比测试仪 | 仪器名称 | 仪器型号 |  |  | 仪器供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比测试仪原理 |  |  | CEMS分析仪原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测定值 (mg/m3) |  | CEMS测定值 (mg/m3) |  | 相对误差（%） | 评价标准 |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |
|  | 平均值： |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比测试仪原理 | 非分散红外吸收法 |  | CEMS分析仪原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测定值 (mg/m3) |  | CEMS测定值 (mg/m3) |  | 相对误差 |  | 评价标准 |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |
|  | 平均值： |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比测试仪原理 |  |  | CEMS分析仪原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测定值 (mg/m3) |  | CEMS测定值 (mg/m3) |  | 相对误差 |  |  | 评价标准 |  |  |  | 评价结果 |  |  |
|  | 平均值： |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比测试仪原理 | 电化学法 |  | CEMS分析仪原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测定值(%) |  | CEMS测定值(%) | 相对误差 |  |  |  | 评价标准 |  |  |  |  | 评价结果 |  |
|  | 平均值： |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流速校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比测试仪原理 | 皮托管法 |  | CEMS测试仪原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测定值 (m/s) |  | CEMS测定值 (m/s) | 相对误差 |  |  |  |  | 评价标准 |  |  |  | 评价结果 |  |
|  | 平均值： |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比测试仪原理 | 热电偶法 |  | CEMS测试仪原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 参比方法测定值(℃) |  | CEMS测定值(℃) | 示值误差 |  |  |  |  | 评价标准 |  |  |  |  | 评价结果 |
|  | 平均值： |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验结论 | 如校验合格前对系统进行过处理、调整、参数修改，请说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如校验后，烟尘分析仪、流速仪的原校正系统改动，请说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体校验是否合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校验人员： 时间： 年 月 日 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、烟气自动监测设备维修记录表

| 站点名称 |  |  |  | 停机时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘测试仪 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 烟气分析仪 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 烟气参数测试仪 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 加热采样装置 (含自控温气体伴热管) | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 气体制冷装置 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 数据采集与处理控制部分 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 空压机及反吹风机部分 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 采样泵、蠕动泵、 控制阀部分 | 检修情况描述 |  |  |  |  |
|  | 更换部件 |  |  |  |  |
| 站房清理 |  |  |  |  |  |
| 停机检修情况总结： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检修人： |  |  | 离站时间： |  |  |

十、易耗品更换记录表

企业名称：

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位 |  | 安装地点 |  | 维护保养人 |  |
| 序号 | 易耗品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 更换原因说明(备注) |
| 维护保养人: |  | 时间: | 负责人 |  | 时间: |

十一、标准物质更换记录表

企业名称：

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位 |  | 安装地点 |  | 维护保养人 |  |
| 序号 | 标准物质名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应商 |
| 维护保养人: |  | 时间: | 负责人 |  | 时间: |

- 十二、比对试验结果记录表

站点名称：测定日期：年月日

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 自动监测仪器测定结果 | 比对方法测定结果 |  | 比对监测结果平均值 | 测定误差 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |

运营方代表：　　　　　　　　　日期：年　　月　　日

业主方代表：　　　　　　　　　日期：年　　月　　日