## 废水
固定污染源废水自动监测系统现场审核评分表
（满分100分）
审核单位：
评分项目 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因
一、WWMS系统组成的完全性（满分20分）
规范化排污口（满分7分） | 排污口是否规范并安装有标准计量堰槽 | 有得3分，没有不得分
| 是否有排污口标志牌、标号及特征污染物名称 | 有得1分，没有不得分
| 排污口是否在总排污渠位置，是否反映总排污状况 | 有得2分，没有不得分
| 是否有含动力泵的循环采样管理过虑部分 | 有得1分，没有不得分
流量检测系统（满分3分） | 是否有明渠流量计，计量堰槽选择是否合理 | 有得3分，没有不得分
主要污染因子监测系统（满分8分） | 是否有COD或氨氮或TOC等主要污染物监测分析仪器 | 有得5分，没有不得分
| 是否有常规五参数（1种以上）监测仪表 | 有得3分，没有不得分
数据传输系统（满分2分） | 是否有国家统一规定的数据采集传输通讯终端 | 有得2分，没有不得分
二、技术性能（满分16分）
标准系统（满分6分） | 零点漂移，应≤±5%F·S | 符合要求得2分，否则不得分
| 量程漂移，应≤±5%F·S | 符合要求得2分，否则不得分
| 是否有污染物校准系统 | 有得2分，没有不得分
响应时间（满分2分） | 废水主要污染物应≤60min | 符合要求得2分，否则不得分
相对误差（满分3分） | 废水主要污染物应 ≤±10.0%F·S | 符合要求得3分，否则不得分
相关系数（满分3分） | 相关系数应≥0.99 | 符合要求得3分，否则不得分
流量误差（满分2分） | ≤±5.0％ | 符合要求得2分，否则不得分
三、监测用房和仪器系统功能要求及安装的规范性（满分36分）
监测机房（满分6分） | 1、面积大于6M2，配备照明、专用配电； | 符合得6分，缺1项扣1分
2、配备空调；
3、配备可靠接地；
4、配备交流净化稳压电源；
5、配备上下水；
6、有工作制度和操作制度
流量计计量槽安装位置的合理性（满分4分） | 1、堰槽上游顺直段应大于水面宽度的5－10倍； | 符合得4分，缺1项扣1分
2、上游排水中如有动、势能应有消除该能量的措施；
3、堰槽下游出水口无淹没流；
4、计量堰槽符合明渠堰槽流量计规程JJG711－1990中标明的技术要求。
流量计探头安装位置的合理性（满分3分） | 1、探头安装在计量堰槽规定的水位观测断面中心线上； | 符合得3分，缺1项扣1分
2、仪器零点水位与堰槽计量零点一致；
3、探头安装牢固，不易移动。
采样管位置及管路安装的合理性（满分3分） | 1、采水口在废水水面下0.3米处； | 符合得3分，缺1项扣1分
2、采水管路、泵配备有活动接头，便于清堵和维修；
3、采水管路有防护措施。
常规五参数探头安装（满分2分） | 1、探头安装在废水水面下0.3m处； | 符合得2分，缺1项扣1分
2、探头备有活动接头，便于清洗和维修。
污水流量计的功能要求（满分4分） | 1、有总累计流量、瞬时流量、水位、日期和时间显示； | 符合得4分，缺1项扣1分
2、有年、月、日累计流量显示；
| 3、支持各种标准计量堰槽（至少两种以上） | 符合得4分，缺1项扣1分
| 4、根据选择不同的标准计量堰槽，可以显示相应的流量计算公式。 | 符合得2分，缺1项扣1分
自动监测设备系统功能要求（满分10分） | 1、中文显示、键盘正常； | 符合得10分，缺1项扣1分
2、有日期、时间设置功能；
3、是否有数据、参数存储，断电保护和来电自动恢复功能；
4、是否有自动采样频次、加热反应时间和自动清洗频次设置功能；
5、有标准RS232/485/422数字接口；
6、是否有二级门禁管理和标准曲线参数管理系统；
7、是否有打印机或打印接口，现场打印监测数据；
8、是否有异常、缺失数据标记和处理功能；
9、是重铬酸钾光度法测量；
10、是否有污染物浓度超标报警。
废液处置要求（满分2分） | 是否有废液回收制度和处置记录。 | 符合得2分，缺1项扣1分
设备保护（满分2分） | 安装位置无振动、无水滴、无水雾、不漏风、容易接近、方便日常维护。 | 符合得2分，缺1项扣1分
四、通讯系统的畅通性及数据完整性（满分10分）
数据传输是否符合国标要求（满分2分） | 数据采集、传输及通讯协议是否符合国标要求 | 符合国标得2分，否则不得分
联网情况与稳定性（满分2分） | 是否能与环保部门监控平台稳定联网 | 能与环保部门监控平台联网得2分，否则不得分
数据保存与查阅（满分6分） | 是否具备历史数据存储功能和查询功能，可以查询日报、月报和年报统计数据 | 现场调阅实时、历史监测数据，可调出得3分，否则不得分
| 现场可查阅污染物排放浓度、排放曲线、排放总量 | 符合要求得3分，缺1项扣1分
五、运行管理的规范性（满分18分）
相关资质文件（满分8分） | 是否有验收监测报告，是否有仪器设备的说明书、合格证、计量证书、环保认定证书 | 相关资质文件齐全得8分，缺项不得分
管理制度（满分5分） | 是否建立了系统运行、维护技术管理制度和人员岗位职责制度 | 符合要求得5分，缺项不得分
运行记录（满分5分） | 是否有自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记录以及台帐。是否建档，并保持完整、连续性 | 符合要求得3分，缺项不得分
总分：
评分人： |  | 日期： 年 月 日